尊敬的顾客

感谢您购买本公司TLHG-205变比组别测试仪 。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

·请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一、前言	1

二、用前须知	1

三、性能特点	1

四、技术指标	2

五、面板示意图	2

六、操作方法	2

七、注意事项	7

八一般故障处理	7

九、产品清单	8

TLHG-205 变比组别测试仪

- 前言

根据IEC及国家有关标准规定，在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中，变压器变比试验是必做的项目,这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量，防止变压器匝间短路，开路，连接错误，调压开关内部故障或接触故障。为此我公司研制生产的全自动变比测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求，使操作更加简便，功能完备，数据稳定可靠，测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。

- 用前须知

- 使用前请认真阅读本使用说明书。

- 本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀性气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

- 接线时注意高压侧与低压侧引线不能接反。

- 仪器开机后不能将测试引线互相短路或接地等，必须将不用的引线夹悬空处理。

- 仪器接线要注意黄、绿、红三色分别对应变压器的A、B、C、三相接线端，不可接错。

- 对仪器的维修、调整应由专业人员进行。

- 性能特点

- 中文菜单提示、操作简单方便。

- 变比测量范围大：1-10000

- 功能强大：既可进行单相测量，又可实现三相绕组的自动测试，联接组别可任意选择，一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、联线组别等参数。

- 测量速度快。(三相同时测完只需十几秒钟)

- 一次测量完成、自动切断试验电源。

- 设置数据，测量结果自动保存，可查看以前数据。

- 测有载变压器，只输入一次变比。

- 携带方便、适合野外作业。

- 技术指标

- 变比测量范围：1-10000。

- 精度：1-1000  0.2%    1000-10000  0.5%。

- 电源：220V±10%，50HZ。

- 组别：1-12

- 工作温度：0-40℃。

- 环境湿度：小于80%不结露。

- 外型尺寸：400×290×170MM3

- 面板示意图

- 操作方法

1．联线： 关掉仪器的电源开关，按下面的方法接线。

单相变压器                            三相变压器

仪器                  变压器          仪器                变压器

A                     A                A                    A

B                     X                B                    B

C                     不接             C                    C

a                     a                a                    a

b                     x                b                    b

c                     不接             c                    c

变压器的中性点不接仪器，不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座，另一端与交流220V电源相联。

注意：切勿将变压器的高低压接反！

2.打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单，如下图

设置接线方法

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑:选择  确认:执行

选中的菜单反向显示（黑底白字）

此时可  按 “ ↑”键 选择功能菜单

按 “确认”键 执行相应功能

注：    按下按键，放开按键，为一次按键输入

3．接法设置,进入接线方法设置后，液晶屏显示如下

设置接线方法      接法:Yy

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑:选择  确认:保存

此时   按“ ↑ ” 键选择接法

按“确认” 键保存接法，返回主菜单

4．设置标准变比,进入标准变比设置后，液晶屏显示如下

设置接线方法

设置标准变比     变比=25.000

开始测量数据

查看历史数据

→:移位 ↑↓:增减  确认:保存

此时按“ → ”键选择数据位,选中的数据反向显示

按“↑”“↓”键修改数据。

选中数字后，按“↑”“↓”键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只

能由1到9循环变化，不会出现0 。

选中小数点后，按“↑”“↓”键，小数点循环移动。

按“确认”键保存变比后，液晶屏显示如下

调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。

设置接线方法

设置标准变比     调压比=0.00%

开始测量数据

查看历史数据

→:移位 ↑↓:增减  确认:保存

按“确认”键保存调压比后，返回主菜单

注意:设置的标准变比为线电压之比,与QJ35电桥不同,不需要换算!

变比调压比设置实例

例1. 变压器的电参数为

接法:Yy

电压比:10000V±5×5%/400V

接法设为:Yy

标准变比设为：10000/400=25

调压比设为：   5.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示如下

接法=Yy？

变比=25.000？

→:否  确认:是  ↑↓:换档

每按“↑”键一次,变比增加25.000×5%,即1.25。每按“↓”键一次,变比减少1.25。新的标准变比直接显示在屏上,按确认键,即可测量出结果。

例2. 变压器的电参数为

接法:Yy

电压比:高压1分接10500V，2分接10000V，3分接9500V，低压400V

接法设为:Yy

测量1分接时，

变比设为10500/400=26.250

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示如下

接法=Yy？

变比=26.250？

→:否  确认:是  ↑↓:换档

按确认键,即可测量。

测量2分接时，

变比设为10000/400=25.000

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示接法和变比后,按确认键,即可测量。

测量3分接时，

变比设为9500/400=23.750

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示接法和变比后,按确认键,即可测量。

2分接测量完成后,显示如下

第３次　　　　     共３次

组别：１２点

ＡＢ：２５.００８　　　　　０．０３％

ＢＣ：２５.０１０　　　　　０．０４％

ＣＡ：２５.０００　　　　　０．００％

↑：翻页　→:打印  确认:返回

每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存30个数据,超过3０后，本次数据存入第30次，第一次数据清除，即先进先出。

第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。第二行为组别。第三行左边为AB相的变比,第三行右边为AB相的相对误差,依此类推。如果测单相变压器,只有前三行显示。如果实测变比的相对误差大于１0 %,显示“＞１０％”, 如果实测变比的相对误差小于-１0 %,显示“<-１０％”。

按“↑”键，查看历史数据。

按“←”键，进入打印菜单，可打印本次数据，打印全部数据，可清除全部历史数据。按确认键，返回主菜单。

- 注意事项

1.过流保险为0.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后，仪器内部的蜂鸣器会发出报警声。请关机，更换相同容量的保险，重测。

2.连线要保持接触良好。仪器应良好接地！

3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线,如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。

4.仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远，请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。

5.显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。

6.仪器应存放在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。

7.通讯口调试时使用

- 八、一般故障处理

1.显示屏絮乱：按复位键一般可以解决；否则，关机8秒后再开机。

2.显示屏显示“正在测量，请等待……”二十秒后仍不显示结果的，请在本公司技术人员指导下操作并解决问题。

3.开机无任何反应，电源开关内置指示灯不亮,更换电源插座内2A保险即可。

4.测量结果与实际不符或显示有错误：①检查接线是否正确，②检查测试线是否损坏。

5.自检：仪器上接线方式不变，将高低压测试线上颜色相同的测试钳分别短接，选择“YY”接线法测量多次，如果每次结果均为1.0000，则自检正常！

6.按以上方法,故障仍不能排除的,请将仪器发回本公司维修。

- 产品清单

1.测试仪一台

2.电源线一根

3.测试线一套

4.合格证一份

5.产品使用说明书一本

附：

打印机的使用与操作

一、改变打印浓度操作

1、仪器关机状态下，按住LF键，再打开仪器开关，打印机打印浓度状态设置报告后，打印机进入打印浓度设置状态。

2、按SEL键，增量调整打印浓度，按LF键，减量调整打印浓度，得到满意浓度后重启仪器。

二、改变打印方向的操作步骤

1、仪器关机状态下，按住SEL键，再打开仪器开关，打印机进入串口设置与打印方向设置状态，并打印出状态设置报告。

2、此后按LF键，打印机打印出打印方向设置报告，打印机进入打印方向设置状态。

3、按LF键，打印机正向打印，按SEL键，打印机反向打印。设置好后重新启动仪器。

三、更换打印纸

1、按下打印机上突出的圆形按钮，纸盒盖打开，取出残物，放入新的打印纸，因此打印机为快速热敏打印机，上纸时注意打印纸的打印面向下。

2、拉出一小截打印纸，盖上纸盒盖，更换打印纸过程完成。